## Tabelle1
Klemmenplan HoneyComb 10
Stand :01.03.2023
Klemmenplan HC10 | Beckhoff
Stand: 11.05.2023
aktualisiert: 11.10.2024
2025-01-14
2025-11-24
Klemme | LeiterfarbeFeld | Betriebsmittel/ Zugang | Leiterfarbe | Betriebsmittel /Abgang
Zuleitung über Dreh-Hauptschalter, 3-pol + 1 Schließer, 20 A (Moeller)
Einspeisung 230VAC
X1:1/L1 | schwarz | FI/LS Schutzschalter 3P + N, C16, 0,03A | rot | PXL B10/1 (Schneider Electric)
X1:2/L2 | braun | FI/LS Schutzschalter 3P + N, C16, 0,03A | rot | wird nicht zusätzlich abgesichert 16A (Thermostat)
X1:3/L3 | grau | FI/LS Schutzschalter 3P + N, C16, 0,03A | rot | PXL B10/3 (Schneider Electric)
X1:4/N | blau | FI/LS Schutzschalter 3P + N, C16, 0,03A | rot
X1:5/PE | glb/grn |  | glb/grn | PE -Klemmen erden Hutschiene und Schrank
X1:6/L1 | rot | L1 gebrückt (X1:1) | rot | Außensteckdose 1P + N + PE Anschluss HC30
X1:7/L1 | rot | L1 gebrückt (X1:1) | rot | Aufputzsteckdose HC 10
X1:8/L1 | rot | L1 gebrückt (X1:1) | rot | RESERVE
X1:9/L1 | rot | L1 gebrückt (X1:1) | rot | RESERVE
X1:10/L2 | rot | L2 nur für Thermostat (X1:2) | rot | HC10W15 Thermostat
X1:11/L3 | rot | L3 gebrückt (X1:3) | rot | Beckhoff 230VAC/ 24VDC
X1:12/L3 | rot | L3 gebrückt (X1:3) | rot | Netzteil Wago (787-622) 230VAC /24VDC
X1:13/L3 | rot | L3 gebrückt (X1:3) | rot | K1:HC10N12 (Rührer)
X1:14/L3 | rot | L3 gebrückt (X1:3) | rot | K2:HC10N13 (Pumpe)
X1:15/L3 | rot |  | rot | RESERVE
X1:16/N | rot | N gebrückt (X1:4) | blau | Beckhoff 230VAC/ 24VDC
X1:17/N | rot | N gebrückt (X1:4) | rot | Netzteil Wago (787-622) 230VAC /24VDC
X1:18/N | rot | N gebrückt (X1:4) | rot | X2:1
X1:19/N | rot | N gebrückt (X1:4) | rot | X2:7
X1:20/PE | grn/glb |  | grn/glb | PE Netzteil Wago (787-622) 230VAC /24VDC
X1:21/PE | grn/glb |  | grn/glb | Erdung Schaltkasten
X1:22/PE | grn/glb |  | grn/glb | PE Beckhoff 230VAC/ 24VDC
230 VAC Doppelstockklemmen
X2:1 | rot(L),rot(N),grn/glb(PE) | Außensteckdose 1P + N + PE Anschluss HC10 | rot | X1:7 (L1), X1:18 (N)
X2:2 | rot(L),rot(N),grn/glb(PE) | 2x Schukosteckdose | rot | X1:7 (L1,Brücke), X1:18(N, Brücke)
X2:3 | braun(L), blau(N), grn/glb(PE) | HC10W15 (Thermostat) | rot | X1:10 (L2), X1:18(N,Brücke)
X2:4 | braun(L), blau(N), grn/glb(PE) | HC10N12 (Rührer) (Typ: RZR2021) | rot | K1:HC10N12 (Rührer), X1:18(N,Brücke)
X2:5 | braun(L), blau(N), grn/glb(PE) | HC10N13 (Pumpe) | rot | K2:HC10N13 (Pumpe), X1:18(N,Brücke)
X2:6 |  |  |  | Reserve
X2:7 |  |  |  | Reserve
X2:8 |  |  |  | Reserve
Einspeisung Versorgung 24VDC (WAGO 787-622)
X3.1 - X3.4 | blau | G+
X3.5 - X3.8 | blau | G-
24 VDC Doppelstockklemmen (WAGO 787-622)
X4:1 | Einspeisung GND |  | blau
| V+(schwarz,Litze1), V- (schwarz,Litze2), PE | HC10L11 (Optiflex, Krohne) | blau | X3:1(V+,Wago), X3:6 (V-,Wago)
X4:2 | V+(braun),V-(blau),PE | HC10F16 (Promass, Endress + Hauser) | blau | X3:1(V+,Wago,Brücke), X3:6 (V-,Wago,Brücke)
X4:3 | V+, rosa Litze,V-,grüne Litze | HC10Y17 (analog Ventil, Asco (NieRuf) | blau | F5:Y17 (V+Wago), X3:6(V-,Wago,Brücke) | 1
X4:4 | V+(schwarz,Litze1), V- (schwarz,Litze2), PE | HC10Y20 (Ventil) | blau | F6,K5: Y20 (V+,Wago), X3:6(V-,Wago,Brücke)
X4:5 | V+(schwarz,Litze1), V- (schwarz,Litze2), PE | HC10Y21 (Ventil) | blau | F7,K6: Y21 (V+,Wago), X3:6(V-,Wago,Brücke)
X4:6 | V+(schwarz,Litze1), V- (schwarz,Litze2), PE | HC10Y22 (Ventil) | blau | F7,K7: Y22 (V+,Wago), X3:6(V-,Wago,Brücke)
X4:7 |  | Reserve
X4:8 |  | Reserve
X4:9 |  | Reserve
Signalleitung 2-wire
X5:1 | schwarz, Litze 1 | HC10T10 (+) | weiß | AI, EL3182/2
X5:2 | schwarz, Litze 2 | HC10T10 (-) | braun | AI, EL3182/1
X5:3 | schwarz, Litze 1 | HC10L11 (+) | braun-rot | AI, EL3182/2
X5:4 | schwarz, Litze 2 | HC10L11 (-) | weiß-rot | AI, EL3182/1
X5:5 | gelb | HC10F16 (+) | gelb | AI, EL3182/5
X5:6 | grün | HC10F16 (-) | grün | AI, EL3182/7
X5:7 | gelb / schwarz,Litze 1 | HC10Y17 (+) | grau | AO, EL4004
X5:8 | dunkel blau /schwarz Litze 2 | HC10Y17 (-) | rosa | AO, EL4004
X5:9 | braun | HC10Y17.chbk open (+) | weiß-schwarz | DI, EL1918
X5:10 | dunkel blau /schwarz Litze 2 | HC10Y17.chbk open (-) | lila | DI, EL1918
X5:11 |  |  | braun-schwarz | DI, EL1918
X5:12 | gelb (Brücke X5:11) | HC10Y17.chbk close (-) | schwarz | DI, EL1918
Sicherung |  | Ziel | Nennstrom | Bemerkung
F1 |  | N12:Rührer
F2 |  | N13:Pumpe
F3 | Promass max 10A Sicherung auflegen | Reserve
F4 | aktuell nicht eingesetzt | Reserve
F5 |  | Y17: NieRuf Ventil
F6 |  | Y20
F7 |  | Y21,Y22
F8 |  | Reserve: K8,K9
Relais |  | zu schaltendes Betriebsmittel | Leiterfarbe | Bemerkung
K1 |  | HC10N12 (230VAC) | A1 (+) grau-rosa | DO, EL2042 Steckplatz 5
|  |  | A2 (-) rot-blau | DO, EL2042 Steckplatz 5
K2 |  | HC10N13(230 VAC) | A1 (+) weiß-rosa | DO, EL2042 Steckplatz 5
|  |  | A2 (-) rosa-braun | DO, EL2042 Steckplatz 5
K3 |  | Reserve
K4 |  | Reserve
K5 |  | HC10Y20 (24VDC) | A1 (+) weiß-blau | DO, EL2042 Steckplatz 6
|  |  | A2 (-) braun-blau | DO, EL2042 Steckplatz 6
K6 |  | HC10Y21 (24VDC) | A1 (+) grau-braun | DO, EL2042 Steckplatz 6
|  |  | A2 (-) weiß-grau | DO, EL2042 Steckplatz 6
K7 |  | HC10Y22 (24VDC) | A1 (+) braun-grün | DO, EL2042 Steckplatz 7
|  |  | A2 (-) weiß-grün | DO, EL2042 Steckplatz 7
K8 |  | Reserve
K9 |  | Reserve
Modul |  | Klemmen | Ein-/Ausgang/Vers. | Ziel | Leiterfarbe | Bemerkung
AI HART | Nummer
EL 3182 | 1 | I1 |  | HC10L11 | weiß-rot | Füllstand Optiflex
Beckhoff | 2 | Uv1 |  | HC10L11 | braun-rot
| 3 | GND
Steckplatz 1 | 4 | S
| 5 | I2 |  | HC10F16 | gelb (HART 27 (+)) | Endress + Hauser PROMASS P500
| 6 | Uv2
| 7 | GND |  | HC10F16 | grün (HART 26 (-)
| 8 | S
AI HART
EL 3182 | 1 | I1 |  | HC10T10 (-) | braun
Beckhoff | 2 | Uv1 |  | HC10T10 (+) | weiß
| 3 | GND
Steckplatz 2 | 4 | S
| 5 | I2
| 6 | Uv2
| 7 | GND
| 8 | S
AO | Diese Karte nimmt nur Spannunugs-Werte 0…10V | Ausgang 1
EL4004 | 2 | 0V
| 3 | Ausgang 3
| 4 | 0V
Steckplatz 3 | 5 | Ausgang 2
| 6 | 0V
| 7 | Ausgang 4
| 8 | 0V
Analoge Multifunktionsklemme,
AO | 2-Kanal-Analog-Eingang + 2-Kanal-Analog- Ausgang, ±10 V, ±20 mA,
EL4374 | 1 | Ch1 Input U+
| 2 | Ch2 Input U+
| 3 | +24 V
Steckplatz 4 | 4 | +24 V
| 5 | +24 V
| 6 | +24 V
| 7 | Ch3 Output U+ /Spannungs-/Stromausgang, Kanal 3) |  | HC10Y17 (IN 0-10V);1 | grau (+) | Asco (Nieruf)
| 8 | Ch4 Output U+ (Spannungs-/Stromausgang, Kanal 4)
| 9 | GND
| 10 | GND
| 11 | Ch1 Input I+
| 12 | Ch2 Input I+
| 13 | 0 V
| 14 | 0 V
| 15 | GND |  | HC10Y17 (IN GND); 2 | rosa (-) | x 4.3 (-Pol)
| 16 | GND
1/DI | 1 | INPUT 1+ (Port 1) |  | HC10Y17 /chkb open 1 (+) | weiß-schwarz | Asco (Nieruf)
EL1918 | 2 | INPUT 1- (Port 2) |  | HC10Y17 /chkb open 1 (-) | braun-schwarz | x 4.3 (-Pol)
| 3 | INPUT 3+ (Port 3)
| 4 | INPUT 3- (Port 4)
| 5 | INPUT 5+ (Port 5) | Nur für safety Functionen!!
| 6 | INPUT 5- (Port 6)
| 7 | INPUT 7+ (Port 7)
| 8 | INPUT 7- (Port 8)
| 9 | INPUT 2+ (Port 9) | ?? So ist es aufgelegt…Ist daskorrekt? | HC10Y17 /chkb open 1 (-) | braun-schwarz | x 4.3 (-Pol)
Steckplatz 5 | 10 | INPUT 2- (Port 10)
| 11 | INPUT 4+ (Port 11)
| 12 | INPUT 4- (Port 12)
| 13 | INPUT 6+ (Port 13)
| 14 | INPUT 6- (Port 14)
| 15 | INPUT 8+ (Port 15)
| 16 | INPUT 8- (Port 16)
1/ DO | 1 | Output 1 | Ausgang 1 | HC10N12 _ K1 | grau-rosa | Heidolph Rührer
EL2042 | 2 | ´+24V` | intern verbunden mit 6
Beckhoff | 3 | `0V` | Masse für 1, verbnd. mit 7 | HC10N12 | rot-blau
| 4 | nicht belegt
| 5 | Output 2 | Ausgang 2 | HC10N13_K2 | weiß-rosa | Grundfos Pumpe
Steckplatz 6 | 6 | ´+24V` | intern verbunden mit 2
| 7 | `0V` | Masse für 2, verbnd. mit 3 | HC10N13 | rosa-braun
| 8 | nicht belegt
2/ DO | 1 | Output 1 | Ausgang 1 | HC10Y20_K5 | blau-weiß | Auf/Zu Magnetventil
EL2042 | 2 | ´+24V` | intern verbunden mit 6
Beckhoff | 3 | `0V` | Masse für 1, verbnd. mit 7 | HC10Y20 | braun-blau
| 4 | nicht belegt
| 5 | Output 2 | Ausgang 2 | HC10Y21_K6 | braun-grau
Steckplatz 7 | 6 | ´+24V` | intern verbunden mit 2
| 7 | `0V` | Masse für 2, verbnd. mit 3 | HC10Y21 | weiß-grau
| 8 | nicht belegt
3/ DO | 1 | Output 1 | Ausgang 1 | HC10Y22_K7 | braun-grün | Auf/Zu Magnetventil
EL2042 | 2 | ´+24V` | intern verbunden mit 6
Beckhoff | 3 | `0V` | Masse für 1, verbnd. mit 7 | HC10Y22 | weiß-grün
| 4 | nicht belegt
| 5 | Output 2 | Ausgang 2
Steckplatz 8 | 6 | ´+24V` | intern verbunden mit 2
| 7 | `0V` | Masse für 2, verbnd. mit 3
| 8 | nicht belegt
EL6070
License-Key-Klemme
für Twin CAT 3.1
Steckplatz 9
EL6002
RS 232

## Tabelle2
HC 10
Beckhoff SPS
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | License-
1/ AI HART | 2/ AI | 1/ AO | 1/DI | 1/ DO | 2/ DO | 4/ DO | 4/ DO | Key-Klemme
EL 3182 | EL3004 | EL4004 | EL1918 | EL2042 | EL2042 | EL2042 | EL2904 | EL6070